ELECTRICAL INSTALLATION

| Имя участника | Страна |
| --- | --- |
| Сергиенкова Кира | Россия |
| Жюри | Страна |
| Кари Кентта | Финляндия |
| Гьермунд Хансен | Норвегия |
| Виктор Гаспирович | Россия |

Описание конкурсного задания

Ваша задача - установить оборудование в соответствии с сопроводительными документами, чтобы они находились в хорошем рабочем состоянии. Приборы должны устанавливаться в соответствии с правилами электробезопасности таким функциональным способом, чтобы их можно было измерять и вскрывать во время проверки и оценки.

Конкурсное задание содержит следующие документы:

- порядок работы, включающий описание функций оборудования;

- электрическая схема;

- схема установки с размерами;

- основной график

Для выполнения монтажных работ отводится 6 часов рабочего времени.

Оценка конкурсной задачи

Выполнение конкурсного задания оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.

• Безопасность труда и электробезопасность                                     14 баллов

• Ввод в эксплуатацию, тестирование и эксплуатация                      15 баллов

• Размеры и внешний вид                                                                      25 баллов

• Монтаж устройств и проводников                                                     15 баллов

• Проводники и подключение                                                               12 баллов

• Клиентское обслуживание и документация                                      11 баллов

• Устойчивое развитие, предпринимательство и отношение              8 баллов

Всеми судьями оцениваются следующие темы: безопасность труда и электробезопасность, устойчивое развитие, предпринимательство и отношение.

Другие пункты оценки будут разделены так, чтобы судьи не оценивали своего участника.

Если у вас при выполнении задания возникают проблемы, обратитесь к судьям, чтобы они пояснили решение проблемы.

Вопросы, касающиеся договоренностей, сбоев в поставках или неисправного оборудования, не влияют на оценку.

Вопросы и запрошенные рекомендации о фактическом выполнении монтажной работы повлияют на оценку.

При нарушении вами требований техники безопасности, судьей делается ОДНОКРАТНОЕ замечание. Если вы повторно допускаете нарушение требований техники безопасности, судья немедленно приостанавливает вашу работу, вас могут дисквалифицировать.

Во время выполнения конкурсного задания участник должен быть одет в индивидуальную спецодежду и обувь, и иметь все необходимые СИЗ. Защитная каска используется по мере необходимости. Участник должен иметь в своем распоряжении измерительный прибор для контроля отсутствия напряжения и обеспечения электробезопасности во время соревнований. Кроме того, у конкурента должны быть свои собственные ручные инструменты.

Для проведения пуско-наладочных измерений необходимо использовать личный измерительный прибор, одобренный для этой цели.

Расписание (изменится)

Среда 18.04.

с 08.45 до 09.30, прибытие судей и участников.
с 09.30 до 11.45 XX
с 12.15 до 13.00 обед
с 13.00 до 15.00 XX
после 15.00 свободная программа

Четверг 19.04
с 08.15 до 08.30 прибытие
с 07.45 до 08.00 подготовка к соревнованию

с 08.00 до 11.30 завершение соревнований

с 11.30 до 12.30 обед
с 15.30 церемония награждения, ужин

Порядок работы

Конкурсное задание разделено на три части: освещение, отопление  и установка электродвигателя.

Групповой щит

Групповой щит установлен заранее, он укомплектован и подключен. Групповой щит обеспечивает управление освещением, обогревом и электродвигателем. Кабельные оболочки могут входить внутрь максимум на 30 мм. В групповом щите должны быть выполнены небольшие изменения. Автоматические выключатели группы №3 должны быть заменены на подходящие для защиты двигателя. На столе вы найдете необходимые выключатели 3xC10A. Изменение выполняется перед началом монтажных работ.

Приборы должны устанавливаться в соответствии с правилами электробезопасности таким функциональным способом, чтобы их можно было вскрывать и производить измерения. Подводка кабелей к оборудованию выполняется так, чтобы концы кабелей находились по центру  оборудования.

Пускатель электродвигателя

Электродвигатель управляется контактором, установленном в отдельном корпусе.

Кабели должны быть вставлены перпендикулярно корпусу контактора. Электродвигатель защищен 3-фазным автоматическим выключателем C10, который установлен в групповом щите.

Кабели и провода

Кабели и проводники крепятся и соединяются в соответствии с правильным способом установки. Кабели крепятся с помощью гвоздей и шурупов. Монтаж выполняется открытым способом, а кабель питания двигателя должен быть защищен отсеком для промышленной установки и  защитной трубкой.

При установке двигателя и корпуса контактора используется кабель MMJ, который защищен алюминиевой трубкой. Кабели из группового щита должны быть установлены в соответствии со схемой подключения и групповой защитой от короткого замыкания.

Работа двигателя

Состояние двигателя должно быть измерено перед установкой, и результаты должны быть записаны в отдельной форме. Направление вращения двигателя должно быть по часовой стрелке со стороны конца вала. Вал двигателя расположен горизонтально в направлении стенки.

Освещение

Осветительная установка включает в себя один светильник, который управляется настенными переключателями. Кабель должен быть подключен к светильнику аккуратно в соответствии с требованиями для поверхностного монтажа, при этом категория защиты корпуса лампы от проникновения влаги и пыли не должна нарушаться.

Маркировка

Установленные электроустановки должны соответствовать маркировке группового щита.

Документация

Документы, относящиеся к монтажным работам: чертежи, инструкции по установке и протоколы измерений должны быть переданы заказчику с внесенными изменениями.

Измерения со вскрытием

Когда монтаж установки будет завершен, до того, как задание будет передано заказчику, необходимо произвести измерения со вскрытием оборудования. При вводе в эксплуатацию проводится измерение непрерывности защитного проводника и сопротивления изоляции для встроенного оборудования. Работа автоматического выключателя, управляемого дифференциальным током (устройства защитного отключения) на время срабатывания, тока отключения и работу проверяется с помощью собственной тестовой кнопки. Результат измерения должен быть записан в минутах, которые должны быть переданы клиенту.

Руководство по эксплуатации

По завершении выполнения задания заказчику предоставляется инструкция по эксплуатации оборудования, которая позволит клиенту справиться с основным использованием аппаратного обеспечения и наиболее распространенными неисправностями. Заказчик должен иметь возможность отключать питание при возникновении аварийных ситуаций. Заказчику также следует напоминать о необходимости производства обслуживания, требуемого для данного оборудования.

Устойчивое развитие, предпринимательство и отношение

При проведении монтажных работ следует учитывать принципы устойчивого развития, поскольку они касаются этой работы. Это означает обработку материалов и отходов. В случае работы, которая поддерживает работоспособность, следует избегать физической избыточной рабочей нагрузки.

Предпринимательство и предпринимательские взгляды отражаются на качестве работы, самостоятельной и самомотивированной работе, решении проблем и навыках самооценки собственной работы. Приготовьтесь представить судье собственную оценку того, будет ли ваша работа находиться в состоянии, которое будет передано клиенту.

Оборудование / Инструменты, которые Участник должен иметь с собой

- Ручной инструмент электрика

- Аккумуляторный шуруповерт с битами

- Мультиметр, мегаомметр и тестер целостности

- Рабочая одежда, защитная обувь и оборудование для личной безопасности, включая защитные очки

- Гаечный ключ 13 мм для регулировочных гаек

- Труборез для алюминиевой трубы или ножовка

Electrical drawing

Installation diagram with dimensions

Устанавливаемые компоненты

| Компоненты | Описание |
| --- | --- |
| GC | Групповой щит |
| ST1 | Пускатель двигателя с контактором |
| M1 | Трехфазный асинхронный двигатель |
| HEATER | Нагреватель Ensto TASO3 |
| EL1 | Светильник Ensto AVR 20.1 E27 |
| SW1/SW2 | Переключатель model 6 (проходной) |
| CB1 | Соединительная коробка |
| -W1 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 3*1,5 S |
| -W2 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 5*1,5 S |
| -W3 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 4*1,5 S |
| -W4 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 3*1,5 S |
| -W5 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 3*1,5 S |
| -W6 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 5*1,5 S |
| -W7 | Кабель MMJ MMJ / PFXP 5*1,5 S |

Main chart

Измерение состояния двигателя

Измеренные сопротивления обмотки электродвигателя.

U1-U2 =________         V1-V2 =_________        W1-W2 =________

Выполните необходимые измерения сопротивления изоляции с помощью выбранного вами измерителя и запишите результаты измерений.

Измерительное напряжения =   _________V

Результаты сопротивления изоляции:

U1-PE =_________           V1-PE = _________            W1-PE =_________

U1-V1 =_________          V1-W1 = _________           W1-U1 = _________

Проверка направления вращения ______ против часовой стрелки ______ по часовой стрелке

Проверка защитного проводника

Непрерывность защитного проводника проверяется для каждой точки ____ ДА ___ НЕТ

Максимальное измеренное сопротивление защитного проводника __________ Ω результат был найден в группе _______

Проверка сопротивления изоляции

Измерительное напряжение = ______ Результат проверки сопротивления изоляции = ___________M Ω

Проверка индикатора замыкания на землю

Время отключения: ______________________ Ток отключения: ________________________

Проверьте работу тестовой кнопки в индикаторе замыкания на землю: ___________________

Инсталляционный осмотр соответствует требуемым результатам, и установка может быть введена в эксплуатацию ____ ДА ____НЕТ

Дата ________ / ___________ 2018 год

Инспектор:____________________________________